## Hoja1
Categoria | Descripcion | Articulo
1. Documentación | Se cuenta con planos actualizados de la instalación eléctrica (incluye planos unifilares, planos de alarmas, etc) | 700.4
1. Documentación | Se cuenta con documentación adicional como memoria de cálculos, especificaciones, manuales de equipos, certificaciones de equipos, bitácora de mantenimiento, etc. | 700.4
1. Documentación | No existe Estudio de Coordinación de protecciones, con el ajuste requerido en cada disyuntor que así lo amerite. | 240.12
1. Documentación | No se cuentan con estudios de arco electrico. | 110.16
1. Documentación | No existe estudios de corto circuito. | 110.10, 110.24
1. Documentación | No existe diseño eléctrico que indique el calibre adecuado de los circuitos ramales y alimentaciones principales. | 210.19, 210.20, 310.15
2. Transformadores Principales | Se cuenta con placa de datos en su lugar y tiene los datos completos y visibles. | 110.21(A)(1)
2. Transformadores Principales | El transformador, componentes y conexiones están debidamente rotulados. | 110.22(A), 450.11
2. Transformadores Principales | El estado físico del transformador es adecuado, no presenta fugas, corrosión o daño físico. | 110.12(A), 450.11
3. Acometidas y Alimentadores | Conductores de acometida deben estar a una distancia de 90 cm de ventanas, techo o aberturas de edificios | 230.9
3. Acometidas y Alimentadores | Los componentes de la acometida son Certificados según lo establecido por NFPA. | 110.2, 110.3(A)(1), NFPA 70
3. Acometidas y Alimentadores | Acometida debe contar un un bucle de goteo | 230.54(F)
3. Acometidas y Alimentadores | Las partes energizadas de la base de medidor deben quedar resguardadas | 230.62
3. Acometidas y Alimentadores | El medio de desconexión principal deben quedar en un lugar fácilmente accesible | 230.70.
3. Acometidas y Alimentadores | Conductores neutracen sin estar soportadas adecuademente | 225.21, 230.22 A 230.29
3. Acometidas y Alimentadores | Los conductores no cuentan con capacidad para transportar la carga requerida | 230.23(A)
3. Acometidas y Alimentadores | La acometida eléctrica no tiene los accesorios adecuados para correcto soporte y aislamiento. Los conductores expuestos deben ser apoyados por aisladores en el punto de soporte. | 225.11
3. Acometidas y Alimentadores | La acometida cumple las disposiciones de altura y distanciamiento. | 230.24(A)-(C)
3. Acometidas y Alimentadores | Se cuenta con un medio de desconexión apropiado, ubicado adecuadamente y protegido contra la intemperie. | 230.70(A)(1), 230.91, 404.4, 240.24(D)
3. Acometidas y Alimentadores | El sistema de puesta a tierra es accesible para inspección, pruebas y mantenimiento. | 250.68(A)-(C), 250.92(A)
3. Acometidas y Alimentadores | Sistemas no puestos a tierra no pueden contar con dispositivos de protección contra sobretensiones | 285.3(2)
3. Acometidas y Alimentadores | Supresor debe ser Listado | 285.5
3. Acometidas y Alimentadores | Supresor debe contar con el valor nominal de Corriente de Cortocircuito del Sistema | 285.6
3. Acometidas y Alimentadores | Conductores que alimentan los transformadores deben tener capacidad de 125% de capacidad de Transformadores | 215.2(B)(2)
3. Acometidas y Alimentadores | Tramos aéreos mayores a 15m deben ser mayores a calibre #6 en Aluminio | 225.6 (A)
3. Acometidas y Alimentadores | Los conductores expuestos deben ser apoyados por aisladores en los puntos de soporte | 225.11
3. Acometidas y Alimentadores | Circuitos Aéreos deben estar separados 100mm | 225.14(C)
3. Acometidas y Alimentadores | Altura mínima para conductores aéreos de 3m | 225.18
3. Acometidas y Alimentadores | No se permite la vegetación como soporte | 225.26
3. Acometidas y Alimentadores | Un edificio u otra estructura debe alimentarse por un solo alimentador | 225.30, 230.2
3. Acometidas y Alimentadores | Sistema debe contar con un medio de desconexión principal | 225.31
3. Acometidas y Alimentadores | El medio de desconexión principal debe quedar en un lugar fácilmente accesible | 225.32
3. Acometidas y Alimentadores | Identificador de medios de desconexión en bases de medidores | 225.37, 230.1(E)
4. Sistema Puesta a Tierra | El sistema de puesta a tierra cumple con los requisitos de la instalación establecidos en la normativa técnica. | 250.52
4. Sistema Puesta a Tierra | El estado físico del sistema de puesta a tierra es el adecuado (no presenta evidencia de daño físico, corrosión o falso contacto) | 250.66, 250.64
4. Sistema Puesta a Tierra | Los registros cumplen con las dimensiones y requerimientos constructivos y buen estado de conservación. | 250.64
4. Sistema Puesta a Tierra | Cumple la medición de la puesta a tierra con el rango aceptable para este tipo de instalación. | 250.53 (A)(2)
4. Sistema Puesta a Tierra | Se presenta continuidad entre los conductores de tierras y conexiones equipotenciales. | 250.7
4. Sistema Puesta a Tierra | No posee con el registro de tierra. | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | La medición de la resistencia de la varilla de puesta a tierra arrojó un valor superior a lo permitido (25Ohmnios). | 250.53(2)
4. Sistema Puesta a Tierra | Protección de la varilla de puesta a tierra, debe tener un registro adecuado. | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | Conductor puesta a tierra con valor de corriente mayor a 0.2 Amper | 250.6
4. Sistema Puesta a Tierra | El neutro no esta conectado al punto de puesta a tierra requerido. | 250.24
4. Sistema Puesta a Tierra | El conductor neutro se encuentra dañado, suelto o expuesto. | 110.12
4. Sistema Puesta a Tierra | Se comparte el conductor neutro entre varios circuitos sin proteccion adecuada. | 210.4
4. Sistema Puesta a Tierra | Dos o más neutros conectados al mismo tornillo en la barra de neutro. | 408.41
4. Sistema Puesta a Tierra | Unión del neutro con el sistema de tierra (barra de puesta a tierra) en subpaneles. | 250.24(A)(5), 250.30(A)(1)
4. Sistema Puesta a Tierra | Neutro instalado por un tubo/conducto distinto al de los conductores activos. | 300.3(B)
4. Sistema Puesta a Tierra | No posee con el registro de tierra. | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | Protección de la varilla de puesta a tierra, debe tener un registro adecuado. | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | Conductor puesta a tierra con corriente | 250.6
4. Sistema Puesta a Tierra | Medicion de la resistencia de la varilla de puesta a tierra tiene que dar menor a (25 Ohmnios) | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | Conductores ingresando al cielo razo sin ningún tipo de canalización | 300.4
4. Sistema Puesta a Tierra | Se debe realizar una unión Neutro Tierra en disyuntor principal | 250.2
4. Sistema Puesta a Tierra | Conductores de entrada deben tener conductor de puesta a tierra | 250.4 (1)
4. Sistema Puesta a Tierra | Todos los circuitos eléctricos deben contar con conductor de puesta a tierra | 250.4 (2)
4. Sistema Puesta a Tierra | Sistema de puesta a tierra cuenta con una trayectoria eficaz de la corriente de falla a tierra | 250.4 (5)
4. Sistema Puesta a Tierra | Registros de puesta a tierra debe tener una superficie limpia en conexión conductor eléctrodo de puesta a tierra | 250.12
4. Sistema Puesta a Tierra | Se cumple con calibre mínimo de conductor del electrodo de puesta a tierra | 250.66
4. Sistema Puesta a Tierra | Cumplir con el calibre mínimo de conductores puesta a tierra de Equipos | 250.122
4. Sistema Puesta a Tierra | Protección de la varilla de puesta a tierra | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | Circuitos sin conductor de puesta a tierra | 250.110, 250.112, 250.114, 250.116, 410.40
4. Sistema Puesta a Tierra | Luminaria sin sistema de puesta a tierra | 250.110, 250.112, 250.114, 250.116, 410.40
4. Sistema Puesta a Tierra | Instalación electrica sin conductor de puesta a tierra | 250.110, 410.40
4. Sistema Puesta a Tierra | La caja de registro de la varilla de P.T esta sucia y no es revisable | 250.12
4. Sistema Puesta a Tierra | Valor de resistencia mayor 25 ohms | 250.53 (2)
4. Sistema Puesta a Tierra | Separación de los electrodos menor a lo permitido (1,83m) | 250.53 (3) (B)
5. Descargas Atomosféricas | Cumple la edificación con el requerimiento de contar con un sistema contra descargas atmosféricas. | 250106
5. Descargas Atomosféricas | Las condiciones, conexión y el estado de la instalación cumplen los requisitos. | 250.12
5. Descargas Atomosféricas | Cumple la malla de tierras con los valores requeridos para el correcto funcionamiento del sistema de descargas atmosféricas instalado. | 250.4(A)(5), 250.50–250.66
6. Cuarto Eléctrico | Se cumplen con los volúmenes de espacio de trabajo y espacios dedicados a equipos eléctricos. | 110.26 (a), (e) y (f)
6. Cuarto Eléctrico | Cuartos eléctricos deben contar con una adecuada iluminación | 110.26 (D)
7.Transformadores Baja Tensión | La placa de datos se encuentra en su lugar y tiene los datos completos y visibles. | 450.2 450.11
7.Transformadores Baja Tensión | El transformador, componentes y conexiones están debidamente rutulados. | 450.12
7.Transformadores Baja Tensión | El estado físico del transformador es el adecuado, no presenta evidencia de corrosión o daño físico. | 450.8
7.Transformadores Baja Tensión | Cumple con los requisitos de montaje y ventilación | 450.9, 550.21
7.Transformadores Baja Tensión | El trenasformador cuenta con las prtotecciones y cables alimentadores adecuados | 240.3, 240.21, 450.3
8. Tableros y Protecciones | Las placas de datos del tablero se encuentran en su lugar y tienen los datos completos y visibles. | 110.28 408.58
8. Tableros y Protecciones | Cumple la rotulación del tablero con la información necesaria y suficiente para su operación segura; | 110.16 110.22 408.4
8. Tableros y Protecciones | El estado físico exterior del tablero se encuentra en condiciones óptimas de seguridad y su correcta operación para las personas. | 110.12(A)
8. Tableros y Protecciones | El estado físico interior del tablero se encuentra en condiciones óptimas de seguridad y su correcta operación para las personas | 110.12(A)
8. Tableros y Protecciones | Cumple con los requisitos de montaje y ubicación. | 110.26 408.18
8. Tableros y Protecciones | Están los circuitos y tuberías correctamente identificados y rotulados. | 310120
8. Tableros y Protecciones | Se cumple con el requisito de protección por falla a tierra en la instalación. | 250.4 250.8 408.22
8. Tableros y Protecciones | Se cumple con el requisito de instalar interruptores con protección de falla a tierra (GFCI) en zonas húmedas. | 230.95 408.37
8. Tableros y Protecciones | Los interruptores cumplen con la capacidad nominal de acuerdo a los cables. Es coincidente con la carga. | 408.30
8. Tableros y Protecciones | Se cumple con los requisitos de coordinación de protecciones | 240.12, 517.19
8. Tableros y Protecciones | Se presenta continuidad eléctrica entre barra de neutro y barra de tierra | 250.24(A)(5)
8. Tableros y Protecciones | Las aberturas no utilizadas se encuentran cerradas adecuadamente | 110.12(A) 408.7
8. Tableros y Protecciones | Los conductores se encuentran conectados en las terminales y empalmes de manera adecuada | 110.14
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico sin su respectiva rotulación de riesgo eléctrico. | 110.21
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico sin los espacios necesarios para su debida manipulación y mantenimiento. | 408.18, 110.26)
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico sin tornillos suficientes. | 110.12
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico con aperturas no permitidas. | 110.12 (A), 408.7
8. Tableros y Protecciones | Empalme no permitidos dentro de tableros eléctricos. | 250148
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico sin su respectiva tapa. Exceso de suciedad en tablero eléctrico y breakers. | 110.12 (A)
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico en zona de interperie sin proteccion NEMA 3R | 110.28, 312.2, 408.16, 408.37 y 240.32
8. Tableros y Protecciones | Conductores mayores al calibre #4 deben estar protegidos con bushing de contrafricción. | 300.4 (G)
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico con corrosion. | 110.12 (B)
8. Tableros y Protecciones | Tornillos de punta fina no permitidos. | 110.12, 314.23
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico mal manipulado, perdiendo la certificación UL por su corte no permitido. | 110.28, 312.2, 408.16, 408.37, 240.32
8. Tableros y Protecciones | Breaker contaminado con pintura. | 110.12
8. Tableros y Protecciones | Tablero o cajas eléctricas en zonas húmedas o intemperie deben estar listado para esta aplicación. | 314.15
8. Tableros y Protecciones | Tablero sin tapaespacios en las aberturas de los disyuntores. | 408.7
8. Tableros y Protecciones | Los espacios de trabajo de los tableros eléctrico no deben utilizarse para almacenamiento. | 110.12
8. Tableros y Protecciones | No se permite el uso de de cable TSJ (extensiones) para instalaciones permanentes, usos no permitidos. | 400.6, 400.8
8. Tableros y Protecciones | Uso de breakers sin protección AFCI-GFCI | 210.12, 210.13
8. Tableros y Protecciones | No se permite utilizar tornillos de punta fina o punta broca | 110.12, 314.23
8. Tableros y Protecciones | Utilizar disyuntores Trifásicos como monofásicos, a menos que esten rotulados con esta aplicación | 240.85
8. Tableros y Protecciones | Posición más alta de un disyuntor, no debe sobrepasar más de 2.0 m | 240.24 (D)
8. Tableros y Protecciones | Todos los conductores deben estar protegidos con su correspondiente Disyuntor adecuado a su capacidad | 240.4
8. Tableros y Protecciones | Disyuntores mayores a 1000 amperios deben tener protección GFCI | 240.13
8. Tableros y Protecciones | Disyuntores en sitios húmedos o mojados deben tener protección Nema 3R | 240.32
8. Tableros y Protecciones | Los disyuntores principales deben estar en posición Vertical | 240.33
8. Tableros y Protecciones | Los disyuntores deben estar marcados con su corriente nominal de forma duradera y visible | 240.83(A)
8. Tableros y Protecciones | Disyuntores utilizados como desconectadores deben estar marcados con las letras "SWD" o "HID" | 240.83(D)
8. Tableros y Protecciones | Disyuntor debe estar marcado con la tensión de funcionamiento | 240.83(E)
8. Tableros y Protecciones | Utilizar disyuntores Trifásicos como monofásicos, a menos que esten rotulados con esta aplicación | 240.85
8. Tableros y Protecciones | Información de Energía de Arco Eléctrico disponible en sistemas eléctricos con disyuntores mayores a 1200 Amp | 240.87
8. Tableros y Protecciones | Los equipos eléctricos deben ser instalados de manera limpia y profesional, sin aperturas no permitidas. | 110.12 (A)
8. Tableros y Protecciones | Sistemas eléctricos no deben estar dañados, contaminados o con corrosión | 110.12 (B)
8. Tableros y Protecciones | Los equipos eléctricos se deben fijar firmemente a la superficie. No se deben utilizar tacos de madera. | 110.13 (A)
8. Tableros y Protecciones | Los equipos eléctricos con aberturas de ventilación deben instalarse donde estas aberturas no estén obstruidas | 110.13 (B)
8. Tableros y Protecciones | Conexiones entre conductores Aluminio-Cobre no permitidas directamente | 110.14
8. Tableros y Protecciones | No se utilizan conectores certificados en las conexiones eléctricas | 110.14 (B)
8. Tableros y Protecciones | Sistemas trifásicos con conexión DELTA, se debe marcar la fase alta de manera duradera y permanente, de color naranja. | 110.15
8. Tableros y Protecciones | Tableros eléctricos deben tener rótulo de Advertencia de Arco Eléctrico, es necesario un estudio de Arco Eléctrico. | 110.16
8. Tableros y Protecciones | Tableros Eléctricos deben contar con Rótulo de Riesgo Eléctrico | 110.21
8. Tableros y Protecciones | Los disyuntores deben contar con una adecuada identificación | 110.22
8. Tableros y Protecciones | El equipo de acometida debe estar marcado con la corriente máxima de Corto Circuito del sistema | 110.24
8. Tableros y Protecciones | Los espacios de trabajo de los tableros eléctricos no deben utilizarse para almacenamiento | 110.26 (B)
8. Tableros y Protecciones | Cuartos eléctricos deben contar con una adecuada iluminación | 110.26 (D)
8. Tableros y Protecciones | Los tableros eléctricos deben estar en Espacios dedicados | 110.26 (E)
8. Tableros y Protecciones | Los tableros eléctricos, paneles, CCM y demás sistemas eléctricos deben contar con el envolvente requerido | 110.28
8. Tableros y Protecciones | No se permite utilizar tornillos de punta fina o punta broca | 110.12, 314.23
8. Tableros y Protecciones | Conductores pasando por bordes filosos y abrasivos | 110.12,312.5,300.4 y 410.56