## Hoja1
Categoria | Descripcion | Articulo
1. Documentación | Se cuenta con planos actualizados de la instalación eléctrica (incluye planos unifilares, planos de alarmas, etc) | 700.4
1. Documentación | Se cuenta con documentación adicional como memoria de cálculos, especificaciones, manuales de equipos, certificaciones de equipos, bitácora de mantenimiento, etc. | 700.4
1. Documentación | No existe Estudio de Coordinación de protecciones, con el ajuste requerido en cada disyuntor que así lo amerite. | 240.12
1. Documentación | No se cuentan con estudios de arco electrico. | 110.16
1. Documentación | No existe estudios de corto circuito. | 110.10, 110.24
1. Documentación | No existe diseño eléctrico que indique el calibre adecuado de los circuitos ramales y alimentaciones principales. | 210.19, 210.20, 310.15
2. Transformadores Principales | Se cuenta con placa de datos en su lugar y tiene los datos completos y visibles. | 110.21(A)(1)
2. Transformadores Principales | El transformador, componentes y conexiones están debidamente rotulados. | 110.22(A), 450.11
2. Transformadores Principales | El estado físico del transformador es adecuado, no presenta fugas, corrosión o daño físico. | 110.12(A), 450.11
3. Acometidas y Alimentadores | Conductores de acometida deben estar a una distancia de 90 cm de ventanas, techo o aberturas de edificios | 230.9
3. Acometidas y Alimentadores | Los componentes de la acometida son Certificados según lo establecido por NFPA. | 110.2, 110.3(A)(1), NFPA 70
3. Acometidas y Alimentadores | Acometida debe contar un un bucle de goteo | 230.54(F)
3. Acometidas y Alimentadores | Las partes energizadas de la base de medidor deben quedar resguardadas | 230.62
3. Acometidas y Alimentadores | El medio de desconexión principal deben quedar en un lugar fácilmente accesible | 230.70.
3. Acometidas y Alimentadores | Conductores neutracen sin estar soportadas adecuademente | 225.21, 230.22 A 230.29
3. Acometidas y Alimentadores | Los conductores no cuentan con capacidad para transportar la carga requerida | 230.23(A)
3. Acometidas y Alimentadores | La acometida eléctrica no tiene los accesorios adecuados para correcto soporte y aislamiento. Los conductores expuestos deben ser apoyados por aisladores en el punto de soporte. | 225.11
3. Acometidas y Alimentadores | La acometida cumple las disposiciones de altura y distanciamiento. | 230.24(A)-(C)
3. Acometidas y Alimentadores | Se cuenta con un medio de desconexión apropiado, ubicado adecuadamente y protegido contra la intemperie. | 230.70(A)(1), 230.91, 404.4, 240.24(D)
3. Acometidas y Alimentadores | El sistema de puesta a tierra es accesible para inspección, pruebas y mantenimiento. | 250.68(A)-(C), 250.92(A)
3. Acometidas y Alimentadores | Sistemas no puestos a tierra no pueden contar con dispositivos de protección contra sobretensiones | 285.3(2)
3. Acometidas y Alimentadores | Supresor debe ser Listado | 285.5
3. Acometidas y Alimentadores | Supresor debe contar con el valor nominal de Corriente de Cortocircuito del Sistema | 285.6
3. Acometidas y Alimentadores | Conductores que alimentan los transformadores deben tener capacidad de 125% de capacidad de Transformadores | 215.2(B)(2)
3. Acometidas y Alimentadores | Tramos aéreos mayores a 15m deben ser mayores a calibre #6 en Aluminio | 225.6 (A)
3. Acometidas y Alimentadores | Los conductores expuestos deben ser apoyados por aisladores en los puntos de soporte | 225.11
3. Acometidas y Alimentadores | Circuitos Aéreos deben estar separados 100mm | 225.14(C)
3. Acometidas y Alimentadores | Altura mínima para conductores aéreos de 3m | 225.18
3. Acometidas y Alimentadores | No se permite la vegetación como soporte | 225.26
3. Acometidas y Alimentadores | Un edificio u otra estructura debe alimentarse por un solo alimentador | 225.30, 230.2
3. Acometidas y Alimentadores | Sistema debe contar con un medio de desconexión principal | 225.31
3. Acometidas y Alimentadores | El medio de desconexión principal debe quedar en un lugar fácilmente accesible | 225.32
3. Acometidas y Alimentadores | Identificador de medios de desconexión en bases de medidores | 225.37, 230.1(E)
4. Sistema Puesta a Tierra | El sistema de puesta a tierra cumple con los requisitos de la instalación establecidos en la normativa técnica. | 250.52
4. Sistema Puesta a Tierra | El estado físico del sistema de puesta a tierra es el adecuado (no presenta evidencia de daño físico, corrosión o falso contacto) | 250.66, 250.64
4. Sistema Puesta a Tierra | Los registros cumplen con las dimensiones y requerimientos constructivos y buen estado de conservación. | 250.64
4. Sistema Puesta a Tierra | Cumple la medición de la puesta a tierra con el rango aceptable para este tipo de instalación. | 250.53 (A)(2)
4. Sistema Puesta a Tierra | Se presenta continuidad entre los conductores de tierras y conexiones equipotenciales. | 250.7
4. Sistema Puesta a Tierra | No posee con el registro de tierra. | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | La medición de la resistencia de la varilla de puesta a tierra arrojó un valor superior a lo permitido (25Ohmnios). | 250.53(2)
4. Sistema Puesta a Tierra | Protección de la varilla de puesta a tierra, debe tener un registro adecuado. | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | Conductor puesta a tierra con valor de corriente mayor a 0.2 Amper | 250.6
4. Sistema Puesta a Tierra | El neutro no esta conectado al punto de puesta a tierra requerido. | 250.24
4. Sistema Puesta a Tierra | El conductor neutro se encuentra dañado, suelto o expuesto. | 110.12
4. Sistema Puesta a Tierra | Se comparte el conductor neutro entre varios circuitos sin proteccion adecuada. | 210.4
4. Sistema Puesta a Tierra | Dos o más neutros conectados al mismo tornillo en la barra de neutro. | 408.41
4. Sistema Puesta a Tierra | Unión del neutro con el sistema de tierra (barra de puesta a tierra) en subpaneles. | 250.24(A)(5), 250.30(A)(1)
4. Sistema Puesta a Tierra | Neutro instalado por un tubo/conducto distinto al de los conductores activos. | 300.3(B)
4. Sistema Puesta a Tierra | No posee con el registro de tierra. | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | Protección de la varilla de puesta a tierra, debe tener un registro adecuado. | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | Conductor puesta a tierra con corriente | 250.6
4. Sistema Puesta a Tierra | Medicion de la resistencia de la varilla de puesta a tierra tiene que dar menor a (25 Ohmnios) | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | Conductores ingresando al cielo razo sin ningún tipo de canalización | 300.4
4. Sistema Puesta a Tierra | Se debe realizar una unión Neutro Tierra en disyuntor principal | 250.2
4. Sistema Puesta a Tierra | Conductores de entrada deben tener conductor de puesta a tierra | 250.4 (1)
4. Sistema Puesta a Tierra | Todos los circuitos eléctricos deben contar con conductor de puesta a tierra | 250.4 (2)
4. Sistema Puesta a Tierra | Sistema de puesta a tierra cuenta con una trayectoria eficaz de la corriente de falla a tierra | 250.4 (5)
4. Sistema Puesta a Tierra | Registros de puesta a tierra debe tener una superficie limpia en conexión conductor eléctrodo de puesta a tierra | 250.12
4. Sistema Puesta a Tierra | Se cumple con calibre mínimo de conductor del electrodo de puesta a tierra | 250.66
4. Sistema Puesta a Tierra | Cumplir con el calibre mínimo de conductores puesta a tierra de Equipos | 250.122
4. Sistema Puesta a Tierra | Protección de la varilla de puesta a tierra | 250.10
4. Sistema Puesta a Tierra | Circuitos sin conductor de puesta a tierra | 250.110, 250.112, 250.114, 250.116, 410.40
4. Sistema Puesta a Tierra | Luminaria sin sistema de puesta a tierra | 250.110, 250.112, 250.114, 250.116, 410.40
4. Sistema Puesta a Tierra | Instalación electrica sin conductor de puesta a tierra | 250.110, 410.40
4. Sistema Puesta a Tierra | La caja de registro de la varilla de P.T esta sucia y no es revisable | 250.12
4. Sistema Puesta a Tierra | Valor de resistencia mayor 25 ohms | 250.53 (2)
4. Sistema Puesta a Tierra | Separación de los electrodos menor a lo permitido (1,83m) | 250.53 (3) (B)
5. Descargas Atomosféricas | Cumple la edificación con el requerimiento de contar con un sistema contra descargas atmosféricas. | 250106
5. Descargas Atomosféricas | Las condiciones, conexión y el estado de la instalación cumplen los requisitos. | 250.12
5. Descargas Atomosféricas | Cumple la malla de tierras con los valores requeridos para el correcto funcionamiento del sistema de descargas atmosféricas instalado. | 250.4(A)(5), 250.50–250.66
6. Cuarto Eléctrico | Se cumplen con los volúmenes de espacio de trabajo y espacios dedicados a equipos eléctricos. | 110.26 (a), (e) y (f)
6. Cuarto Eléctrico | Cuartos eléctricos deben contar con una adecuada iluminación | 110.26 (D)
7.Transformadores Baja Tensión | La placa de datos se encuentra en su lugar y tiene los datos completos y visibles. | 450.2 450.11
7.Transformadores Baja Tensión | El transformador, componentes y conexiones están debidamente rutulados. | 450.12
7.Transformadores Baja Tensión | El estado físico del transformador es el adecuado, no presenta evidencia de corrosión o daño físico. | 450.8
7.Transformadores Baja Tensión | Cumple con los requisitos de montaje y ventilación | 450.9, 550.21
7.Transformadores Baja Tensión | El trenasformador cuenta con las prtotecciones y cables alimentadores adecuados | 240.3, 240.21, 450.3
8. Tableros y Protecciones | Las placas de datos del tablero se encuentran en su lugar y tienen los datos completos y visibles. | 110.28 408.58
8. Tableros y Protecciones | Cumple la rotulación del tablero con la información necesaria y suficiente para su operación segura; | 110.16 110.22 408.4
8. Tableros y Protecciones | El estado físico exterior del tablero se encuentra en condiciones óptimas de seguridad y su correcta operación para las personas. | 110.12(A)
8. Tableros y Protecciones | El estado físico interior del tablero se encuentra en condiciones óptimas de seguridad y su correcta operación para las personas | 110.12(A)
8. Tableros y Protecciones | Cumple con los requisitos de montaje y ubicación. | 110.26 408.18
8. Tableros y Protecciones | Están los circuitos y tuberías correctamente identificados y rotulados. | 310120
8. Tableros y Protecciones | Se cumple con el requisito de protección por falla a tierra en la instalación. | 250.4 250.8 408.22
8. Tableros y Protecciones | Se cumple con el requisito de instalar interruptores con protección de falla a tierra (GFCI) en zonas húmedas. | 230.95 408.37
8. Tableros y Protecciones | Los interruptores cumplen con la capacidad nominal de acuerdo a los cables. Es coincidente con la carga. | 408.30
8. Tableros y Protecciones | Se cumple con los requisitos de coordinación de protecciones | 240.12, 517.19
8. Tableros y Protecciones | Se presenta continuidad eléctrica entre barra de neutro y barra de tierra | 250.24(A)(5)
8. Tableros y Protecciones | Las aberturas no utilizadas se encuentran cerradas adecuadamente | 110.12(A) 408.7
8. Tableros y Protecciones | Los conductores se encuentran conectados en las terminales y empalmes de manera adecuada | 110.14
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico sin su respectiva rotulación de riesgo eléctrico. | 110.21
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico sin los espacios necesarios para su debida manipulación y mantenimiento. | 408.18, 110.26)
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico sin tornillos suficientes. | 110.12
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico con aperturas no permitidas. | 110.12 (A), 408.7
8. Tableros y Protecciones | Empalme no permitidos dentro de tableros eléctricos. | 250148
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico sin su respectiva tapa. Exceso de suciedad en tablero eléctrico y breakers. | 110.12 (A)
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico en zona de interperie sin proteccion NEMA 3R | 110.28, 312.2, 408.16, 408.37 y 240.32
8. Tableros y Protecciones | Conductores mayores al calibre #4 deben estar protegidos con bushing de contrafricción. | 300.4 (G)
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico con corrosion. | 110.12 (B)
8. Tableros y Protecciones | Tornillos de punta fina no permitidos. | 110.12, 314.23
8. Tableros y Protecciones | Tablero eléctrico mal manipulado, perdiendo la certificación UL por su corte no permitido. | 110.28, 312.2, 408.16, 408.37, 240.32
8. Tableros y Protecciones | Breaker contaminado con pintura. | 110.12
8. Tableros y Protecciones | Tablero o cajas eléctricas en zonas húmedas o intemperie deben estar listado para esta aplicación. | 314.15
8. Tableros y Protecciones | Tablero sin tapaespacios en las aberturas de los disyuntores. | 408.7
8. Tableros y Protecciones | Los espacios de trabajo de los tableros eléctrico no deben utilizarse para almacenamiento. | 110.12
8. Tableros y Protecciones | No se permite el uso de de cable TSJ (extensiones) para instalaciones permanentes, usos no permitidos. | 400.6, 400.8
8. Tableros y Protecciones | Uso de breakers sin protección AFCI-GFCI | 210.12, 210.13
8. Tableros y Protecciones | No se permite utilizar tornillos de punta fina o punta broca | 110.12, 314.23
8. Tableros y Protecciones | Utilizar disyuntores Trifásicos como monofásicos, a menos que esten rotulados con esta aplicación | 240.85
8. Tableros y Protecciones | Posición más alta de un disyuntor, no debe sobrepasar más de 2.0 m | 240.24 (D)
8. Tableros y Protecciones | Todos los conductores deben estar protegidos con su correspondiente Disyuntor adecuado a su capacidad | 240.4
8. Tableros y Protecciones | Disyuntores mayores a 1000 amperios deben tener protección GFCI | 240.13
8. Tableros y Protecciones | Disyuntores en sitios húmedos o mojados deben tener protección Nema 3R | 240.32
8. Tableros y Protecciones | Los disyuntores principales deben estar en posición Vertical | 240.33
8. Tableros y Protecciones | Los disyuntores deben estar marcados con su corriente nominal de forma duradera y visible | 240.83(A)
8. Tableros y Protecciones | Disyuntores utilizados como desconectadores deben estar marcados con las letras "SWD" o "HID" | 240.83(D)
8. Tableros y Protecciones | Disyuntor debe estar marcado con la tensión de funcionamiento | 240.83(E)
8. Tableros y Protecciones | Utilizar disyuntores Trifásicos como monofásicos, a menos que esten rotulados con esta aplicación | 240.85
8. Tableros y Protecciones | Información de Energía de Arco Eléctrico disponible en sistemas eléctricos con disyuntores mayores a 1200 Amp | 240.87
8. Tableros y Protecciones | Los equipos eléctricos deben ser instalados de manera limpia y profesional, sin aperturas no permitidas. | 110.12 (A)
8. Tableros y Protecciones | Sistemas eléctricos no deben estar dañados, contaminados o con corrosión | 110.12 (B)
8. Tableros y Protecciones | Los equipos eléctricos se deben fijar firmemente a la superficie. No se deben utilizar tacos de madera. | 110.13 (A)
8. Tableros y Protecciones | Los equipos eléctricos con aberturas de ventilación deben instalarse donde estas aberturas no estén obstruidas | 110.13 (B)
8. Tableros y Protecciones | Conexiones entre conductores Aluminio-Cobre no permitidas directamente | 110.14
8. Tableros y Protecciones | No se utilizan conectores certificados en las conexiones eléctricas | 110.14 (B)
8. Tableros y Protecciones | Sistemas trifásicos con conexión DELTA, se debe marcar la fase alta de manera duradera y permanente, de color naranja. | 110.15
8. Tableros y Protecciones | Tableros eléctricos deben tener rótulo de Advertencia de Arco Eléctrico, es necesario un estudio de Arco Eléctrico. | 110.16
8. Tableros y Protecciones | Tableros Eléctricos deben contar con Rótulo de Riesgo Eléctrico | 110.21
8. Tableros y Protecciones | Los disyuntores deben contar con una adecuada identificación | 110.22
8. Tableros y Protecciones | El equipo de acometida debe estar marcado con la corriente máxima de Corto Circuito del sistema | 110.24
8. Tableros y Protecciones | Los espacios de trabajo de los tableros eléctricos no deben utilizarse para almacenamiento | 110.26 (B)
8. Tableros y Protecciones | Cuartos eléctricos deben contar con una adecuada iluminación | 110.26 (D)
8. Tableros y Protecciones | Los tableros eléctricos deben estar en Espacios dedicados | 110.26 (E)
8. Tableros y Protecciones | Los tableros eléctricos, paneles, CCM y demás sistemas eléctricos deben contar con el envolvente requerido | 110.28
8. Tableros y Protecciones | No se permite utilizar tornillos de punta fina o punta broca | 110.12, 314.23
8. Tableros y Protecciones | Conductores pasando por bordes filosos y abrasivos | 110.12,312.5,300.4 y 410.56
9. Conductores | Se encuentran los conductores en buen estado de conservación | 300.4
9. Conductores | Existen rotulación para identifición de conductores de fases, neutro y de tierras, clara y evidente. | 210.5 215.12
9. Conductores | Cumple la medición de resistencia de aislamiento de bajo voltaje en los de conductores de alimentadores y subalimentadores | 300.3
9. Conductores | Son dimencionados de acuerdo con la carga. | 400.8 y 590.3(D)
9. Conductores | Se usan las extenciones de manera correcta y son certificadas. | 400.8 y 590.3(D)
9. Conductores | No se respeta el código de colores. | 215.12
9. Conductores | Conductor atravesando directamente a la pared sin ningún tipo de canalización. | 10.12 (B) y 312.5)
9. Conductores | Conductores expuestos a daño físico. | 300.4
9. Conductores | Conductores sin estar ordenados ni identificados. | 312.5(C),215.12).
9. Conductores | Conductores sin espacio suficiente para su flexión adecuado en el tablero eléctrico. | 12.6)
9. Conductores | Conductores eléctricos atravesando bordes filosos y abrasivos, poniendo en riesgo el aislamiento de los conductores. | 110.12, 110.14 A y B, 312.5, 300.4 y 410.56
9. Conductores | Conductores THHN expuestos a daño fisico. | 300.4, 300.3
9. Conductores | Conductor tipo cordon flexible sin su debido conector. | 400.6, 400.8
9. Conductores | Conductores sin estar canalizados correctamente. | 300.10
9. Conductores | Conductor cortado, extremo libre sin proteccion para su aislamiento. | 110.12 (B)
9. Conductores | Conductores electricos saliendo de tuberia en bordes filosos y abrasibos. | 312.5
9. Conductores | Conductores individuales menor a 1/0 en canasta metálica. | 392.10 (B)(1)(a)
9. Conductores | Conductor Neutracen (1350 AL) en usos no permitidos, el mismo no puede ingresar dentro de la estructura. | 300.3
9. Conductores | Conductores de acometidas deben de estar a una distancia de 90 cm de ventanas, techos o aberturas de edificios. | 230.9
9. Conductores | Conductores con dobles no permitidos. | 300.34
9. Conductores | Mala práctica para la conexión de conductores dando como resultado conexiones eléctricas inseguras. | 300.35
9. Conductores | Conductor eléctrico sin una correcta protección para su aislamiento. | 110.12 (B)
9. Conductores | Los conductores que entran en cajas eléctricas deben estar protegidos contra abrasión. | 314.17
9. Conductores | Conductor cortado, extremo libre sin protección para su aislamiento. | 110.12 (B)
9. Conductores | El método del cableados no es el adecuado para las condiciones en las que se encuentran los conductores. | 406.5
9. Conductores | Conductores entran a canasta por borde filoso, exponiendo a un daño al forro de los conductores. | 392.100 (F)
9. Conductores | Los conductores de entrada al tablero eléctrico no cuenta su respectiva protección (bushing o tuerca contrafricción). | 300.4 (G)
9. Conductores | Conductores directamente en el piso, sin ningún tipode protección. | 300.4
9. Conductores | NO se deben mezclar conductores Aluminio con Conductores en Cobre | 110.14
9. Conductores | La capacidad de los conductores no cumplen con la corriente de trabajo | 110.14(C)
9. Conductores | Los cordones flexibles no se pueden utilizar como sutitutos de instalaciones permanentes | 400.8(1)
9. Conductores | Los cordones flexibles no pueden atravesar agujeros en paredes, cielos rasos o pisos | 400.8(2)
9. Conductores | Los cordones flexibles no pueden instalarse dentro de canalizaciones | 400.8(6)
9. Conductores | Los cordones flexibles deben contar con su correcto conector | 400.10.
10. Canalizaciones y registros | Cumplen los requisitos de accesibilidad y conservación las canalizaciones y registros de la instalación | 300.7
10. Canalizaciones y registros | Estan los soportes instalados y conservados de manera correcta | 300.11
10. Canalizaciones y registros | Estan las canalizaciones, conexiones y cajas de registro protegidas de daños mecánicos en los pasos de muros y suelos | 300.4 300.5 300.10
10. Canalizaciones y registros | Conexiones electricas inseguras. Borner con más de un conductor, sin estar certificados para esta aplicación. | 110.14 (A) y (B)
10. Canalizaciones y registros | Conexiones fuera de una caja de registro. | 300.15, 410.21
10. Canalizaciones y registros | Cumplen las canalizaciones, cajas de registro y conexiones los requerimientos de dimencionado y llenado | 300.17
10. Canalizaciones y registros | Cuenta con terminaciones adecuadas en las cajas de distribución | 300.15
10. Canalizaciones y registros | Tuberia PVC electrica semi-enterrada, expuesta a daño fisico. | 352.12
10. Canalizaciones y registros | Tuberia EMT sin los accesorios adecuados para su correcto acople o transicion de la tuberia PVC.. | 358.42
10. Canalizaciones y registros | No se permite cable armado en lugares húmedos | 320.12
10. Canalizaciones y registros | Tuberia PVC en usos no permitidos (CAJAS PVC) | 352.12
10. Canalizaciones y registros | Curvatura o daños en tuberia PVC (tuberia electrica dañada) | 352.24
10. Canalizaciones y registros | Tuberia sin adecuado soporte | 352.30
10. Canalizaciones y registros | Tuberia electrica PVC sin los accesorios adecuados | 352.48
10. Canalizaciones y registros | Tuberia EMT sin los accesorios adecuados para su correcto acople | 358.42
10. Canalizaciones y registros | Canaleta plastica en usos no permitidos y sin accesorios adecuados | 388.6
10. Canalizaciones y registros | Tuberia deteriorado por la corrosión. | 376.12
10. Canalizaciones y registros | Tuberia electrica con alto grado de deterioro. | 110.12(B)
10. Canalizaciones y registros | Tuberia electrica sin estar acoplada correctamente. | 300.12
10. Canalizaciones y registros | Tuberia PVC en usos no permitidos. | 352
10. Canalizaciones y registros | Tubería PVC Clase A en usos no permitidos. | 352.12
10. Canalizaciones y registros | Tuberia sin adecuado soporte, sin gasas certificadas para este uso. | 352.30
10. Canalizaciones y registros | Canaleta PVC en usos no permitidos, sin accesorios adecuado para su correcta aplicación. | 388.6
10. Canalizaciones y registros | Caja electrica inadecuadamente soportada. | 314.23
10. Canalizaciones y registros | Caja electrica PVC en usos no permitidos. | 314.1, 314.15
10. Canalizaciones y registros | Caja de registro electrica sin su debuida tapa. | 314.25, 314.28 (C)
10. Canalizaciones y registros | Caja metálica dañada. | 250148
10. Canalizaciones y registros | Caja de registro metálica debe estar conectada a la puesta tierra. | 250148
10. Canalizaciones y registros | Cajas rectangulares utilizadas como cajas de conexiones sin tener la capacidad de volumen adecuada para esta aplicación. | 314.1, 314.15
10. Canalizaciones y registros | Aperturas no permitidas en cajas eléctricas. | 110. 12(A) y (B), 408.7)
10. Canalizaciones y registros | No existe una adecuada continuidad mecánica en la tubería. | 300.12
10. Canalizaciones y registros | Tubería eléctrica quebrada, dañada, poniendo en riesgo el aislamiento del los conductores. | 300.10
10. Canalizaciones y registros | No existe continuidad mecánica entre tubería y tablero eléctrico, no se utilizan los accesorios adecuados para su acople. | 358.42
10. Canalizaciones y registros | Las canalizaciones no pueden ser usadas como medio de soporte. | 300.11(B)
10. Canalizaciones y registros | No se permiten cajas PVC con tubería Metálica | 314.3
10. Canalizaciones y registros | Todas las cajas metálicas deben estar puesta a tierra | 314.4, 250.112
10. Canalizaciones y registros | Las cajas eléctricas utilizadas en lugares húmedos o mojados deben estar listadas para esta aplicación | 314.15
10. Canalizaciones y registros | Se cumple con la cantidad de conductores en caja de conexiones | 314.16
10. Canalizaciones y registros | Los condutores que entran en cajas eléctricas deben estar protegidos contra abración | 314.17
10. Canalizaciones y registros | Las aberturas de entrada de los conductores deben quedar cerradas de manera aprobada | 314.17(A)
10. Canalizaciones y registros | Las cajas deben dar un soporte adecuado a los dispositivos | 314.19
10. Canalizaciones y registros | Las cajas empotradas deben quedar como mínimo 6mm del borde de la pared o cielo razo | 314.20.
10. Canalizaciones y registros | Las cajas empotradas en madera o materiales combustibles deben estar al raz o sobresalir de dicha superficie | 314.20.
10. Canalizaciones y registros | Aperturas laterales de las cajas empotradas deben ser reparadas | 314.21
10. Canalizaciones y registros | Las cajas deben contar con un adecuado soporte | 314.23
10. Canalizaciones y registros | Las cajas deben tener una profundidad suficiente que permita que el equipo instalado dentro de ellas se instale apropiadamente | 314.24
10. Canalizaciones y registros | Todas las cajas eléctricas deben contar con cubierta o tapa, con sus tornillos adecuados | 314.25
10. Canalizaciones y registros | Las cajas de conexiones deben quedar accesibles | 314.29
10. Canalizaciones y registros | Las tapas de las cajas deben se del mismo material de la caja | 314.41
10. Canalizaciones y registros | Todas las cajas deben estar marcadas con el nombre del fabricante o la marca comercial | 314.44
10. Canalizaciones y registros | Caja de empotrar en uso expuesto | 314.1, 314.15
10. Canalizaciones y registros | Caja eléctrica en usos no permitidos | 314.1, 314.15
10. Canalizaciones y registros | Caja octogonal con conectores o tubos conduit en partes no permitidas | 314.2
10. Canalizaciones y registros | En cajas de conexión cuando los tornillos quedan expuestos y la integridad | 314.23 (1)
10. Canalizaciones y registros | Cuando no hay caja de conexión en concreto o mamposteria | 314.23 (2)
10. Canalizaciones y registros | Caja de registro eléctrica sin tapa | 314.25, 314.28 (C ), 410.22
10. Canalizaciones y registros | La lampara no cuenta con la caja de salida | 314.27
10. Canalizaciones y registros | Caja métalica con exceso de conductores (sobre capacidad de llenado ) | 319.16
11. Apagadores y Luminarias | Las condiciones y el estado de la instalación cumple los requisitos. | 230.27
11. Apagadores y Luminarias | El montaje de los accesorios eléctricos permite su operación de manera segura | 110.3(B), 110.12(B)
11. Apagadores y Luminarias | Corresponden los acceso los receptáculos cuentan con protección GFCI en lugares húmedosrios eléctricos al uso final que se les está dando | 110.21
11. Apagadores y Luminarias | Los receptáculos cuentan con protección GFCI en lugares húmedos. | 210,8(B)
11. Apagadores y Luminarias | Apagador no certificado. | 406.3
11. Apagadores y Luminarias | Apagador debe contar con placa frontal. | 406.6
11. Apagadores y Luminarias | Caja de empotrar en uso expuesta. | 314.1, 314.15
11. Apagadores y Luminarias | Apagador en caja tipo PVC. | 314.1
11. Apagadores y Luminarias | Plaqueria sin soporte adecuado, con aperturas en los costados, deben estar instaladas en cajas tipo FS. | 314.21
11. Apagadores y Luminarias | Todas las luminarias deben estar listadas | 410.6
11. Apagadores y Luminarias | Las luminarias instaladas en lugares humedos y mojados deben estar certificadas para esta aplicación | 410.10 (A)
11. Apagadores y Luminarias | Las luminarias con peso mayor a 3 kilos deben tener un soporte adicional | 410.30.
11. Apagadores y Luminarias | Las luminarias y circuitos de iluminación deben contar con conductor de puesta a tierra | 410.40.
11. Apagadores y Luminarias | Las luminarias deben estar conectadas con la polarización adecuada | 410.50.
11. Apagadores y Luminarias | Las luminarias no deben utilizarse como canalizaciones | 410.64
11. Apagadores y Luminarias | Luminaria sin un adecuado soporte | 410.30
11. Apagadores y Luminarias | Luminaria no certificada | 410.6
11. Apagadores y Luminarias | Apagador dañado y sin certificacion UL | 410.6
11. Apagadores y Luminarias | Circuitos de iluminación deben contar con conductor de puesta de tierra. | 110.14 (A) y (B)
11. Apagadores y Luminarias | Fotocelda no instalada adecuadamente. | 110.3, 110.12
11. Apagadores y Luminarias | Caja eléctrica con alto grado de suciedad y deterioro | 110.12 B, 110.28
11. Apagadores y Luminarias | Cable eléctrico PST 2x16 en usos no permitidos. | 110.12, 312.5, 300.4 y 410.56
11. Apagadores y Luminarias | Las luminarias con peso mayor a 3 kilos deben tener un soporte adicional | 410.30
12. Tomacorrientes | Tomacorrientes de Garajes y Talleres de repación comercial deben tener protección GFCI | 511.12
12. Tomacorrientes | Tomacorrientes para Hangares para aeronaves deben tener protección GFCI | 513.12
12. Tomacorrientes | Tomacorrientes para enfriadores deben tener protección GFCI | 422.52
12. Tomacorrientes | Anuncios Luminosos deben tener protección GFCI | 600.1O (C)(2)
12. Tomacorrientes | Uso de materiales o equipos de mala calidad y no certificados. | 110.2, 110.3
12. Tomacorrientes | Los tomacorrientes deben de tener un montaje en una caja diseñada para tal proposito. | 406.5
12. Tomacorrientes | Caja electrica PVC de empotrar en uso no permitido. | 314.1, 314.15
12. Tomacorrientes | Plaqueria mal soportada, aperturas en los costados mayores a 3mm, deben estar instaladas en cajas tipo FS.
12. Tomacorrientes | Tomacorriente sin placa frontal ybsin proteccion. | 406.6, 406.9
12. Tomacorrientes | Caja electrica con alto grado de suciedad y deterioro. | 110.12 (B), 110.28
12. Tomacorrientes | Caja de Tomacorriente sin estar correctamente fijada a la estructura. | 314.25
12. Tomacorrientes | Tomacorriente dañados. | 406.3
12. Tomacorrientes | Tomacorrientes no certificado. | 406.3 (A)
12. Tomacorrientes | Tomacorrientes de dispensadores de agua debe de tener proteccion GFCI. | 210.8
12. Tomacorrientes | Tomacorrientes sin conductor puesto a tierra | 250.110, 250.112, 250.114, 250.116
12. Tomacorrientes | Tomacorreintes en intemperie sin protección W.P. | 406.9
12. Tomacorrientes | Caja eléctrica con alto grado de suciedad y deterioro. | 110.12 B, 110.28
12. Tomacorrientes | No se permite el uso de de cable TSJ (extensiones) para instalaciones permanentes, usos no permitidos. | 400.6, 400.8
12. Tomacorrientes | Utilización de regletas ya que no existen los tomacorrientes necesarios para toda la operación, tomacorrientes trabajando excesivamente. | 406.3
12. Tomacorrientes | Cuchillas cortacorriente en usos no permitidos. | 404.13
13. Ductos Eléctricos | Conexiones electricas inseguras. Borner con más de un conductor, sin estar certificados para esta aplicación. | 110.14 (A) y (B)
13. Ductos Eléctricos | Conexiones fuera de una caja de registro. | 300.15, 410.21
13. Ductos Eléctricos | Conexiones entre conductores Aluminio-Cobre no permitidas directamente | 110.14
13. Ductos Eléctricos | Conexión presenta recalentamiento, conductores eléctricos dañados en la conexión. | 110.14 A y B
13. Ductos Eléctricos | Aperturas no permitidas en el ducto eléctrico, no cuenta con los accesorios correctos (Flanger). | 376.58, 376.100
13. Ductos Eléctricos | Ducto metálico abierto, sin tapa. Conductores expuestos a daños físicos. | 300.4, 376.2, 376.10
13. Ductos Eléctricos | Conductor atravesando directamente pared de concreto, cables THHN sin ningún tipo de canalización, expuestos a daño . | 300.4, 300.10
13. Ductos Eléctricos | Tornillos de punta ﬁna no permitidos en ductos metalicos. | 110.12, 314.23
13. Ductos Eléctricos | Ducto eléctrico instalado incorrectamente, se utilizan marcas diferentes en su instalación, quedando ﬁlos no sanados y tornillos no certiﬁcados en la instalación en este tipo de ductos. | 110.28, 312.2, 408.16, 408.37, 240.32
13. Ductos Eléctricos | Bandeja Portacables no esta aterrizada a la puesta a tierra. | 392.60, 250.96
13. Ductos Eléctricos | Conductores no están soportados correctamente. | 392.18 (G), 392.30
13. Ductos Eléctricos | Ducto metálico dañado. | 376.10, 376.12
13. Ductos Eléctricos | Ducto metálico no está sólidamente aterrizado a tierra. | 250.4(A)(3) y (4)
13. Ductos Eléctricos | Ducto Metálico en alto grado de corrosión y deterioro. | 376.12
13. Ductos Eléctricos | Ducto, sujetan tapa con Gaza plástica para que no se abra. | 300.10
14. Motores | Está la placa de datos legible y disponible en el equipo. | 430.6(A)(2)
14. Motores | Cumple con los requisitos de rotulación mínima requerida. | 430.7
14. Motores | El estado físico del equipo es tal que no representa un riesgo para el personal que lo opera o lo rodea. | 430.10 430.11 430.12
14. Motores | Es el montaje y ventilación segura. | 430.14
14. Motores | Cuenta con las protecciones, controles y cables acordes con sus características eléctricas. | 430.6
14. Motores | Conexiones eléctricas del motor expuestas en ambientes industriales o exteriores sin protección adecuada (NEMA) | 430.14, 300.5, 300.6
14. Motores | No se instala relé térmico o no se ajusta correctamente a la corriente del motor. | 430.32(A)(1)
15. UPS | Está la placa de datos legible y disponible en el equipo. | 110.21
15. UPS | Cumple con los requisitos de rotulación mínima requerida. | 110.22, 701.10
15. UPS | El estado físico del equipo es tal que no representa un riesgo para el personal que lo opera o lo rodea. | 110.12, 701.11
15. UPS | Es el montaje y ventilación segura. | 110.3(B), 110.13
15. UPS | Cuenta con las protecciones, controles y cables acordes con sus características eléctricas. | 701.11, 240, 310
15. UPS | No puesta a tierra del sistema UPS o conexión a tierra incorrecta | 250.20, 250.30, 250.4(A)(5), 250.35
15. UPS | Falta de interruptor de desconexión para mantenimiento | 645.10, 110.25
15. UPS | UPS no instalado en un recinto adecuado (ambiente no controlado) | 110.3(B), 110.11
15. UPS | Mala etiqueta del circuito alimentado por UPS | 110.22(A), 408.4(A)
15. UPS | Instalación sin seguir las instrucciones del fabricante listadas para el producto | 110.3(B)
16.Aire Acondicionados | Está la placa de datos legible y disponible en el equipo. | 440.4
16.Aire Acondicionados | Cumple con los requisitos de rotulación mínima requerida. | 440.5
16.Aire Acondicionados | El estado físico del equipo es tal que no representa un riesgo para el personal que lo opera o lo rodea. | 440
16.Aire Acondicionados | Es el montaje y ventilación segura. | 440
16.Aire Acondicionados | Cuenta con las protecciones, controles y cables acordes con sus características eléctricas. | 440.31, 440.51, 440.21
16.Aire Acondicionados | Equipo no cuenta con desconector. | 110.26, 440.14
16.Aire Acondicionados | No existe tomacorriente cercano para mantenimiento de unidad el mismo debe ser de 20 amperios y con proteccion GFCI. | 210.8, 210.63, 210.70
17. Generador | Está la placa de datos legible y disponible en el equipo | 445.11
17. Generador | Cumple con los requisitos de rotulación mínima requerida | 700.5
17. Generador | El estado físico del equipo es tal que no representa un riesgo para el personal que lo opera o lo rodea | 445.12 445.14 445.15
17. Generador | Es el montaje y ventilación segura | 445.10
17. Generador | Cuenta con las protecciones, controles y cables acordes con sus características eléctricas | 700.6, 445.12, 445.13
17. Generador | Cuenta con un sistema de corte automático de alimentación de combustible | 700.12
17. Generador | No cuenta con transferencia automatica. | 700.5 ©
17. Generador | Cargas no separadas fisicamente. | 700.10 (B)
17. Generador | Generador sin la capacidad adecuada para llevar acabo su funcion. | 702.6
18. Sistema de Emergencia | La instalación requiere de un sistema de incendios. En caso positivo, cuenta con este sistema. | 760
18. Sistema de Emergencia | La instalación requiere de un sistema de iluminación de emergencia. En caso positivo, cuenta con este sistema. | 700.1, 700.12, 700.16
18. Sistema de Emergencia | La instalación requiere de un sistema de rotulos de salida. En caso positivo, cuenta con este sistema. | 700.16, 700.10
18. Sistema de Emergencia | Luminarias de emergencia dañadas, no están funcionando. | 700.16
18. Sistema de Emergencia | Falta de identificación y rotulación del sistema de emergencia | 700.10(A)